КОМПЛЕКС СРЕДСТВ РЕЧЕВОЙ СВЯЗИ

«КСРС ТОПАЗ»

Руководство программиста

по установке ПО подсистемы коллектора мониторинга

по протоколу SNMP версии 3.х.х.х

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения о программе	3

2 Системные зависимости	3

2.1 Установка интерпретатора php под Windows	4

2.2 Установка интерпретатора php под Linux (RH, Fedora)	4

2.3 Установка пакета net-snmp под Windows	4

2.4 Установка пакета net-snmp под Linux	4

3 Структура программы	5

4 Настройка программы	5

4.1 Установка и настройка демона (службы) snmptrapd пакета NET-SNMP	5

4.2 Установка службы	6

5 Тонкая настройка статусов и индикаторов в базе данных	8

5.1 Общие сведения	8

5.2 Переменные мониторинга	10

5.3 Индикаторы	11

5.4 Журнал мониторинга	13

6 Проверка программы	13

Настоящее Руководство содержит сведения о назначении и функциях Коллектора Мониторинга (КМ) по протоколу SNMP; о технических средствах, обеспечивающих выполнение программы; о  структуре и настройке программы; а также описание способов проверки, позволяющих дать заключение о работоспособности КМ.

# 1 Общие сведения о программе

КМ является подсистемой СТКУ (Системы Технического Контроля и Управления), отвечающая за актуальность индикаторов состояния системных элементов и элементов замены в БД СТКУ.

В состав КМ входят:

- исполнительный модуль службы коллектора (snmp-collector[.exe]) – реализует логику сбора статистики о состоянии наблюдаемых объектов;

- модуль перенаправления событий SNMP trap (process-trap-forward.php) - предназначен для перенаправления событий от службы snmptrapd к службе коллектора.

# 2 Системные зависимости

Для работы подсистемы необходимо, чтобы были установлены следующие дополнительные пакеты:

- Интерпретатор PHP 5.x.x или более новый (установлен и доступен в системных путях).

- Пакет поддержки протокола SNMP net-snmp 5.7.x или более новый (установлен и доступен в системных путях).

- Должен быть обеспечен доступ к БД СТКУ (см. Инструкцию по СТКУ).

- Runtime пакеты Qt 4.8.1-5 (см. Инструкцию по СТКУ).

## 2.1 Установка интерпретатора php под Windows

1. Необходимо распаковать содержимое архива php-win-5-4-11.zip (этот архив располагается в каталоге \dependencies) в отдельный каталог. Для определенности скажем пусть это каталог «c:\php».

2. Добавить этот каталог в переменную окружения PATH для всех пользователей, с тем, чтобы исполняемые модули были доступны из любого окружения.

3. Проверить корректность установки, например, выполнив из командной строки команду: «php -v». В случае верной установки получим ответ:

>php -v

PHP 5.4.11 (cli) (built: Jan 16 2013 20:26:43)

Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group

Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies

## 2.2 Установка интерпретатора php под Linux (RH, Fedora)

1.  Выполнить от пользователя root команду «yum install php».

2. Проверить корректность установки, выполнив команду «php -v». В случае верной установки получим ответ:

[]# php -v

PHP 5.4.16 (cli) (built: Jun  6 2013 09:20:50)

Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group

Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies

В случае использования других сборок Linux, отличных от RH, необходимо осуществить установку при помощи других систем контроля пакетов, отличных от yum или собрать интерпретатор из исходных кодов, используя инструкцию по сборки интерпретатора php.

## 2.3 Установка пакета net-snmp под Windows

1. Необходимо распаковать содержимое архива net-snmp-win-5-7-2.zip (этот архив располагается в каталоге dependencies) в корень диска C:.

2. Добавить этот каталог «c:\usr\bin\» в переменную окружения PATH для всех пользователей, с тем, чтобы исполняемые модули были доступны из любого окружения.

3. Проверить корректность установки, например, выполнив из командной строки команду: «php -v». В случае верной установки получим ответ:

>snmpget -V

NET-SNMP version: 5.7.2

## 2.4 Установка пакета net-snmp под Linux

1. Выполнить от пользователя root команду «yum install net-snmp». Для дистрибутива RH этого достаточно. Для дистрибутивов Fedora 17-20 пакеты net-snmp семантически разделены. Здесь нам необходимо установить кроме net-snmp ещё пакет net-snmp-utils. Устанавливаем его командой «yum install net-snmp-utils».

2. Проверить корректность установки, выполнив, например, команду «php -v». В случае верной установки получим ответ:

[]# snmpget -V

NET-SNMP version: 5.7.2

В случае использования других сборок Linux, отличных от RH, необходимо осуществить установку при помощи других систем контроля пакетов, отличных от yum или собрать пакет из исходных кодов, используя инструкцию по сборки пакета net-snmp.

# 3 Структура программы

Исполняемые модули и библиотеки

snmp-collector[.exe] - исполняемый модуль службы КМ;

process-trap-forward.php – модуль расширения логики обработки оповещений службы snmptrapd, доставку событий к службе КМ;

/sqldrivers/qsqlibased4.dll – драйвер доступа к БД СТКУ (для систем на ОС Windows).

Конфигурационные файлы

snmp-collector.conf – настройка параметров службы КМ;

snmptrapd.conf – настройка параметров службы приёма snmp-trap (snmptrapd).

lemz-snmp-collector.service – настройка запуска службы коллектора для подсистемы systemd Linux.

# 4 Настройка программы

Для успешного запуска ПО КМ необходимо:

1. Наличие x86 PC с установленной ОС: Linux (ядро >=3.6.10) или Windows (XP, Vista, 7 или 8).

2. Должны быть разрешены системные зависимости (см. п. 2 настоящей инструкции).

## 4.1 Установка и настройка демона (службы) snmptrapd пакета NET-SNMP

1. Необходимо убедиться, в том, что snmptrapd.conf имеется в системе. Для систем под Windows он располагается «c:\usr\etc\snmp\snmptrapd.conf». Для систем под Linux, чаще всего здесь: «/etc/snmp/snmptrapd.conf».

2. Отредактировать файл для snmptrapd.conf.

Его содержание для систем под Windows должно быть следующим:

ignoreAuthFailure yes

disableAuthorization yes

snmpTrapdAddr UDP:162

traphandle default c:/php/php.exe c:/usr/bin/process-trap-forward.php

Содержимое под Linux – следующим:

ignoreAuthFailure yes

disableAuthorization yes

snmpTrapdAddr UDP:162

traphandle default /usr/bin/php /usr/bin/process-trap-forward.php

Содержимое файла под Linux отличается путем к файлу-обработчику trap-ов process-trap-forward.php. Этот файл необходимо взять из архива под Windows.

3. Установить системную службу snmptrapd.

Под Windows необходимо в командной строке выполнить команду « >snmptrapd -register -Ln -On –n». После этого возникнет сообщение об успешной установке службы и в списке системных служб можно обнаружить следующую запись: «Net-SNMP trap Handler».

Под Linux для автоматического запуска службы необходимо воспользоваться одной из сессий управления системными службами:

- Скрипт автозапуска запуска <rc.local> для систем Linux(RH).

- Возможности подсистемы systemd (в современных системах  Linux(Fedora 17-20)).

Подробно остановимся на установке службы в подсистему systemd. После установки пакета net-snmp скрипты автозапуска в этих системах уже размещены в подсистеме systemd. Они располагаются в файле /usr/lib/systemd/system/snmptrapd.service. По умолчанию его содержание таково:

[Unit]

Description=Simple Network Management Protocol (SNMP) Trap Daemon.

After=syslog.target network.target

[Service]

Type=notify

Environment=OPTIONS="-Lsd"

EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/snmptrapd

ExecStart=/usr/sbin/snmptrapd $OPTIONS –f

ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Необходимо откорректировать его следующим образом:

[Unit]

Description=Simple Network Management Protocol (SNMP) Trap Daemon.

After=syslog.target network.target

[Service]

Type=notify

Environment=OPTIONS="-Ln"

EnvironmentFile=-/etc/sysconfig/snmptrapd

ExecStart=/usr/sbin/snmptrapd $OPTIONS -f -On –n

ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Чтобы актуализировать изменения необходимо выполнить команду «systemctl daemon-reload». Эта команда заставляет подсистему перечитать конфигурационные файлы доступных служб. Чтобы назначить автозапуск службы, необходимо выполнить команду «systemctl enable snmptrapd». Эта команда приводит к возникновению символьной ссылки «/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/snmptrapd.service». Это ссылка указывает подсистеме о необходимости запустить данный скрипт как службу при старте операционной системы. При необходимости запуска, остановки, проверки статуса можно воспользоваться командой «service snmptrapd start|stop|status».

## 4.2 Установка службы

1. Скопировать файл snmp-collector[.exe] в отдельный каталог.

2. Под Windows cкопировать в подкаталог /sqldrivers библиотеку qsqlibased4.dll. Под Linux устанавливается специальный пакет (см. инструкцию СТКУ по доступу к БД).

3. Запустить приложение. После чего в терминале будет отображен примерно следующий вывод:

>snmp-collector

16:57.223: open new log file

16:57.223: SYSTEM STARTED [version=3.0.0 (beta 1) build 4, application=SNMP collector for control system]

16:57.223: Configuration file <.../snmp-collector.conf> created

16:57.223: Init default: MAIN/LogLevel=8

16:57.223: Init default: DB/Sever=127.0.0.1

16:57.223: Init default: DB/File=d:/lemz/db/aero.fdb

16:57.223: Init default: DB/Login=SYSDBA

16:57.223: Init default: DB/Password=masterkey

48:17.411: Init default: TRAP/ForwardPort=39009

48:17.412: Init default: P3/Port=39001

16:57.239: P3 SERVER ON PORT <39001> - SUCCESSFULLY STARTED

16:57.239: SNMP TRAP RECEIVER ON PORT <39009> - SUCCESSFULLY STARTED

16:57.379: SNMP SCANNER ON <DB=127.0.0.1:d:/lemz/db/aero.fdb> - FAIL

4. Остановить приложение нажатием клавиш [Ctrl]+[C].

5. Теперь конфигурационный файл с параметрами по-умолчанию создан. Далее необходимо отредактировать его параметры:

MAIN/LogLevel - уровень логирования (значение от 0-7, а бит 3 указывает на необходимость логирования в файл). Если необходимо полностью отключить логирование, то установите данное значение в 0. Чем значение больше (не считая 3-й бит), тем уровень детализации логов больше.

DB/Sever - IP-адрес (или имя) сервера СУБД.

DB/File - файл базы данных (БД КСРС) на сервере СУБД.

DB/Login - имя пользователя на сервере СУБД.

DB/Password - пароль пользователя на сервере СУБД.

TRAP/ForwardPort - порт для приема трапов (изменять не рекомендуется).

P3/Port - порт для подключения графического интерфейса СТКУ (изменять не рекомендуется).

6. Сервер snmp-collector имеет возможность быть зарегистрированным как системная служба. Для дополнительной информации необходимо выполнить команду:

«snmp-collector --help»

Для систем под Windows необходимо и достаточно выполнить команду:

«snmp-collector --install»

Для систем под Linux для установки службы необходимо взять файл «lemz-snmp-collector.service» следующего содержания:

[Unit]

Description=System SNMP collector Service

[Service]

Type=simple

ExecStart=/opt/ksrs/snmp-collector/snmp-collector --run

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Отредактировать переменную «ExecStart» исходя из пути расположения модуля. После чего выполнить команду «systemctl daemon-reload». Чтобы назначить автозапуск службы, необходимо выполнить команду «systemctl enable lemz-snmp-collector». Эта команда приводит к возникновению символьный ссылки «/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lemz-snmp-collector.service». Это ссылка указывает подсистеме о необходимости запустить данный скрипт как службу при старте операционной системы.

# 5 Тонкая настройка статусов и индикаторов в базе данных

## 5.1 Общие сведения

Структура БД КСРС содержит специальные поля в таблицах системных элементов (TB_SYS_ELEMENTS) и элементов замены (TB_REMOVABLE_ELEMENTS): STATUS и STATUS_DESC. Значения этих полей заполняет КМ при помощи вызова процедур БД КСРС, обозначенных сигнатурой SNMP_SET.

Поле STATUS таблицы TB_SYS_ELEMENTS заполняется, исходя из составляющих системный элемент статусов таблицы TB_REMOVABLE_ELEMENTS, по формуле: статус системного элемента – это максимальное по величине значение статусов его элементов замены. Значения статусов системных элементов определяются так:

| STATUS | STATUS_DESC |
| --- | --- |
| 0 | Normal (Норма) |
| 1 | Warning notify (Предупреждение) |
| 2 | Warning alarm (Предаварийное состояние) |
| 3 | Fail (Авария) |
| 4 | Absent (Нет ответа о статусе) |

Для специфической обработки событий от конкретного оборудования, исходя из типа системного элемента, в таблице TB_SNMP_LOGIC должна быть объявлена соответствующая процедура. Это процедура реализовывается в линейном коде без подпрограмм на языке php.

Этот код может быть написан, например, так:

//.1.3.6.1.4.1.120312.1.4.1.1.0

//Global status:

//0 - OK

//>0 - error

$gStatus = NULL;

if (isset($IN_DATA['.1.3.6.1.4.1.120312.1.4.1.1.0']))

$gStatus = $IN_DATA['.1.3.6.1.4.1.120312.1.4.1.1.0'];

if (isset($gStatus))

{

$old_status=$gStatus['RE_STATUS'];

$status = 4;

if (is_numeric($gStatus['VALUE']))

$status = ($gStatus['VALUE']=='0') ? 0 : 3 ;

if ($old_status!==$status)

{

$des_status = ($status==0) ? 'Normal' : 'Fail code '.$gStatus['VALUE'];

returnREStatus($gStatus['RE'],$status,$des_status);

}

}

//.1.3.6.1.4.1.120312.1.4.2.1.8.X

//LK status (X=0..3 - position):

//INTEGER VALUE=0..499

//0 - OK

//>0 - error

for ($i=0;$i<4;$i++)

{

$gStatus = NULL;

if (isset($IN_DATA['.1.3.6.1.4.1.120312.1.4.2.1.8.'.$i]))

$gStatus = $IN_DATA['.1.3.6.1.4.1.120312.1.4.2.1.8.'.$i];

if (isset($gStatus))

{

$old_status=$gStatus['RE_STATUS'];

$status = 4;

if (is_numeric($gStatus['VALUE']))

$status = ($gStatus['VALUE']=='0') ? 0 : 3 ;

if ($old_status!==$status)

{

$des_status = ($status==0) ? 'Normal' : 'Fail code '.$gStatus['VALUE'];

returnREStatus($gStatus['RE'],$status,$des_status);

}

}

}

Данный фрагмент кода реализует обработку изменения SNMP-переменной с OID= .1.3.6.1.4.1.120312.1.4.1.1.0. Список записей $IN_DATA[<OID>]  содержит структуры вида:

array('VALUE' => '%1', 'RE' => %2, 'RE_STATUS' => %3), где 'VALUE' – новое значение переменной, 'RE' – уникальный идентификатор элемента замены и 'RE_STATUS' – предыдущее значение кода статуса элемента замены. Для того чтобы вернуть в КМ значение нового статуса элемента замены необходимо вызвать заранее определённую функцию    returnREStatus(<идентификатор элемента замены>,<новый статус>,<новое описание статуса>). Эту функцию желательно вызывать только в случае изменения статуса или его описания.

Если статус элемента замены изменен, то статус системного элемента будет автоматически учтен и подключенные к КМ СТКУ оперативно получат эту информацию.

Существует также таблица TB_SNMP_COMUNITY, предназначенная для тонкой настройки параметров доступа к стеку протокола SNMP для данного системного элемента. Ниже приведено описание полей этой таблицы.

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| SE_ID | INTEGER | Идентификатор системного элемента. |
| COMMUNITY | VARCHAR(64) | Кодовое слово для протокола SNMP 2c (по умолчанию – public). |
| PASSWD | VARCHAR(64) | Пароль к кодовому слову (по умолчанию – пустая строка). |
| V3AUTH_PROTOCOL | VARCHAR(10) | Метод кодирования запроса авторизации (по умолчанию – MD5). |
| V3LEVEL | VARCHAR(12) | Уровень защиты. Возможные варианты: noAuthNoPriv¦authNoPriv¦authPriv. (по умолчанию – noAuthNoPriv). |
| V3CONTEXT | VARCHAR(64) | Имя контекста авторизации (по умолчанию – пустая строка). |
| V3PRIV_PROTOCOL | VARCHAR(10) | Протокол обеспечения приватности (по умолчанию – DES). |
| V3USER_NAME | VARCHAR(64) | Приватное имя пользователя (по умолчанию – пустая строка). |
| V3PRIV_PASSWD | VARCHAR(64) | Пароль приватности для режима authPriv (по умолчанию – пустая строка). |

Выполнять вышеописанную настройку необходимо в 2-х случаях: если применяется протокол SNMPv3 или в SNMPv2 применяется отличный от public community.

## 5.2 Переменные мониторинга

Основой (наравне с логикой, заложенной в таблице TB_SNMP_LOGIC) системы мониторинга в БД КСРС являются наборы прототипов SNMP-переменных, которые хранятся в таблице TB_SNMP_PARAMS. Таблица имеет следующую структуру:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| PARAM_TYPE_ID | INTEGER | Идентификатор типа переменной (первичный ключ). |
| OID | VARCHAR(128) | SNMP OID описатель в численном формате. |
| SE_TYPE_ID | INTEGER | Код типа системного элемента. |
| RE_TYPE_ID | INTEGER | Код типа элемента замены. |
| OID_BY_PLACE | SMALLINT | Если значение не равно 0, то при генерации реальной переменной OID будет построен с учетом значения PLACE у элемента замена: OID+’.’+(PLACE+ OID_BY_PLACE-1) |
| SCAN_STEP | INTEGER | Период сканирования переменной (в секундах). Если значение равно 0, то переменная сканируется единожды при старте, а изменения должны доставляться при помощи событий inform или trap. |
| IS_TRAP_OID | SMALLINT | Если значение равно 1, то переменная является описателем события trap (inform) и не будет сканироваться никогда. |
| METHOD | VARCHAR(16) | Метод сканирования переменной. Формат: <method>[_<version>]. Метод, на момент написания документа, – только get. Если версия не указана, то запрос get формируется в версии 2с. |
| TIMEOUT | INTEGER | Величина таймаута (в секундах) после которого запрос переменной считается неуспешным. |
| RETRY_COUNT | INTEGER | Необходимое количество попыток в случае таймаута. |
| DESCRIPTION | VARCHAR(128) | Символьное описание переменной. |

Данная таблица является источником данных для другой таблицы TB_SNMP_PARAM_STATUSES. Элементы этой таблицы создаются автоматически при возникновении в системе очередного элемента замены. Таблица имеет следующую структуру:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| PARAM_ID | INTEGER | Идентификатор переменной. |
| RE_ID | INTEGER | Идентификатор элемента замены. |
| LOG_ID | BIGINT | Идентификатор события в системном журнале. |
| OID | VARCHAR(128) | См. TB_SNMP_PARAMS |
| SCAN_STEP | INTEGER | См. TB_SNMP_PARAMS |
| LAST_SCAN_MOMENT | TIMESTAMP | Астрономическое время момента последнего сканирования переменной. |
| IS_TRAP_OID | SMALLINT | См. TB_SNMP_PARAMS |
| METHOD | VARCHAR(16) | См. TB_SNMP_PARAMS |
| TIMEOUT | INTEGER | См. TB_SNMP_PARAMS |
| RETRY_COUNT | INTEGER | См. TB_SNMP_PARAMS |

Таким образом, значения TB_SNMP_PARAMS заводятся при регистрации типа системного элемента и комплектов элементов замены. Остальные действия по получению значений переменных должны осуществляться автоматически КМ.

## 5.3 Индикаторы

На любую совокупность переменных (из таблицы TB_SNMP_PARAMS) можно «прикрепить» индикатор, который в дальнейшем будет отображаться в СТКУ отдельно.

Рассмотрим конфигурирование индикаторов на примере. Пусть необходимо переменную №4 (в таблице TB_SNMP_PARAMS переменная имеет атрибут PARAM_TYPE_ID, равный 4 и имеет OID= .1.3.6.1.4.1.120312.3.1.2.0) вывести отдельным индикатором для системного элемента типа «ЦТРС». Эта переменная отображает статус оператора терминала ЦТРС и может принимать следующие значения:

| Значение | Описание | Статус индикатора |
| --- | --- | --- |
| 0 | Графический интерфейс (сервисное приложение) ЦТРС отсутствует | 4 - авария недоступности терминала. |
| 1 | Оператор не занят соединениями (не имеет активных разговоров) | 0 - нормальное состояние. |
| 2 | Оператор занят разговором в радиоэфире | 0 - нормальное состояние. |
| 3 | Оператор занят разговором по наземной связи | 0 - нормальное состояние. |
| 4 | Оператор заблокировал ЦТРС (отсутствует и не может принять вызов) | 1 - предупреждение начального уровня. |

Для заведения индикатора необходимо проделать следующие операции:

- Зарегистрировать индикатор в таблице TB_SNMP_INDICATOR_LIST:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| IND_TYPE_ID | INTEGER | Идентификатор типа индикатора (первичный ключ). Уникальное значение по порядку от единицы. |
| NAME | VARCHAR(128) | Название типа индикатора. |
| LOGIC | BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 4096 | Логика обработки индикатора. |

Заполняем поля, например, так:

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| IND_TYPE_ID | 1 |
| NAME | Статус оператора ЦТРС |
| LOGIC | //.1.3.6.1.4.1.120312.3.1.2.0 //Status of terminal operator: //0 - no operator present //1 - operator free //2 - operator on radio //3 - operator on graund //4 - operator blocked $gStatus = NULL; if (isset($IN_DATA['.1.3.6.1.4.1.120312.3.1.2.0'])) $gStatus = $IN_DATA['.1.3.6.1.4.1.120312.3.1.2.0']; if (isset($gStatus)) { $status = 4; $des_status = 'Terminal isn\'t available for the operator'; if (is_numeric($gStatus['VALUE'])) { $status = 0; if ($gStatus['VALUE']=='1') { $des_status = 'Operator is ready for talk'; }else { if ($gStatus['VALUE']=='2') { $des_status = 'Operator is used RADIO'; }else { if ($gStatus['VALUE']=='3') { $des_status = 'Operator is used GGS(PSTN)'; }else { if ($gStatus['VALUE']=='4') { $status = 1; $des_status = 'Terminal blocked by operator'; }else { $status = 4; } } } } } returnINDStatus($gStatus['IND'],$status,$des_status); } |

Поле «LOGIC» заполняется кодом аналогично тому, как описано в п. 5.1. Исключения составляют два момента:

а) идентификатор для конкретного  индикатора  кодируется  как $gStatus['IND'], а не $gStatus['RE'];

б) значение возвращается коллектору только один раз функцией returnINDStatus;

в) предыдущее значение статуса индикатора кодируется как $gStatus['IND_STATUS'], а не $gStatus['RE_STATUS'].

- Заполнить список типов переменных, по которым вычисляется индикатор в таблице TB_SNMP_INDICATOR_PARAMS:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| IND_TYPE_ID | INTEGER | Идентификатор типа индикатора (внешний ключ на таблицу TB_SNMP_INDICATOR_LIST). |
| PARAM_TYPE_ID | INTEGER | Идентификатор типа переменной (внешний ключ на таблицу TB_SNMP_PARAMS). |

Например, так:

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| IND_TYPE_ID | 1 |
| PARAM_TYPE_ID | 4 |

Теперь вновь заведенные ЦТРС будут иметь описанный нами индикатор.

## 5.4 Журнал мониторинга

Основным хранилищем журнала мониторинга является таблица TB_SNMP_EVENT_LOG:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| LOG_ID | BIGINT | Уникальный идентификатор записи в журнал. |
| RE_ID | INTEGER | Идентификатор элемента замены, относительно которого произведена запись в журнал. |
| SE_ID | INTEGER | Идентификатор системного элемента. |
| MOMENT | TIMESTAMP | Момент времени, когда запись была произведена. |
| LOG_TYPE | SMALLINT | Код тип события. На данный момент определены следующие типы событий: 0 - изменен статус элемента замены; 1 - изменена некоторая SNMP переменная, 2 – изменено значение некоторого индикатора. |
| DESCRIPTION | VARCHAR(4096) | Символьное описание события. |

Все изменения статусов элементов замены и индикаторов сохраняются в таблице TB_SYS_MONITORING_LOG:

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| LOG_ID | BIGINT | Уникальный идентификатор записи в журнал. |
| SE_ID | INTEGER | Идентификатор системного элемента. |
| RE_ID | INTEGER | Идентификатор элемента замены, относительно которого произведена запись в журнал. |
| IND_ID | INTEGER | Идентификатор индикатора. |
| MOMENT | TIMESTAMP | Момент времени изменения статуса. |
| STATUS | INTEGER | Новое значение статуса. |
| DESCRIPTION | VARCHAR(2048) | Описание статуса. |

# 6 Проверка программы

описание способов проверки, позволяющих дать общее заключение о работоспособности  программы (контрольные примеры, методы прогона, результаты).